智能计算 超节点参考架构检验项目原始记录

| 报告编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： | {{PRODUCT_NAME}} | 产品版本： | {{SOFTWARE_VERSION}} |
| 依据标准： |  |  |  |
| 检验地点： | {{INSPECTION_LOCATION}} |  |  |

检验项目结果表

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试环境：列举测试的芯片环境和操作系统环境 |  |  |  |  |
| 检验依据： |  |  |  |  |
|  | 计算 | 超节点计算节点设计、AI加速芯片配置、热插拔及统一编址能力 |  |  |
|  | 交换 | 超节点交换节点供电、结构形态、盲插及多柜互联能力 |  |  |
|  | 互连 | 超节点高速互联拓扑、链路速率、内存语义、扩展网络和端到端延迟能力 |  |  |
|  | 供电 | 超节点供电输入、冗余架构、集中供电、热插拔及铜排盲插能力 |  |  |
|  | 散热 | 超节点液冷散热、分液歧管盲插、CDU部署和背板热交换能力 |  |  |
|  | 一体化管理服务 | 异构资源统一抽象、池化管理、分域隔离、服务化封装和计量监控能力 |  |  |
|  | 计算服务 | 计算资源虚拟化、裸金属服务、异构资源池化、QoS保障和细粒度共享能力 |  |  |
|  | 网络服务 | 网络虚拟化、多平面划分、高性能网络保障、拓扑感知和通信加速能力 |  |  |
|  | 度量服务 | 异构资源差异化定义、标准化度量、元数据画像和互联拓扑描述能力 |  |  |
|  | 调度器 | 工作负载动态编排、容器/虚拟机调度、网络感知亲和调度和异构资源池化调优能力 |  |  |
|  | 预配置 | 计算、网络、存储资源预配置及模板管理能力 |  |  |
|  | 集群恢复 | 集群配置备份、多版本保留、细粒度恢复和一键恢复能力 |  |  |
|  | 能效优化 | 业务负载感知能效优化、智能节能、能效数据采集和PUE关联优化能力 |  |  |
|  | 机柜管理 | 机柜管理模块、管理网口、自动U位和RS485扩展能力 |  |  |
|  | 漏液监控 | 机柜级、分液歧管、背门热交换器漏液监控及多级告警能力 |  |  |
|  | 固件升级 | 机柜管理、BMC、CPLD固件升级及版本验证、断点续传和回滚能力 |  |  |
|  | 健康监测 | 组件运行状态、关键性能指标、故障预测、告警分级和监测数据持久化能力 |  |  |
|  | 故障恢复 | 虚拟机、存储、硬件、操作系统故障恢复预案及标准化恢复流程能力 |  |  |
|  | 资源隔离 | 计算、存储、参数面网络和存储面网络资源隔离能力 |  |  |
|  | 可用性 | 虚拟超节点切分、弹性扩缩容、多级快速恢复和断点续训能力 |  |  |
|  | 可靠性 | 光模块单Lane故障容错和AI加速芯片多卡通信同步能力 |  |  |
| 主检人： 检验日期： 审核人： |  |  |  |  |

硬件层

计算

| 检验编号 | 101-1 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验计算节点机架单位设计、CPU与AI加速芯片部署、盲插热插拔及内存统一编址能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认待测超节点的物理形态、机柜规格、计算节点数量、节点机架单位及设备清单。 - 核查计算节点设计资料、铭牌信息和设备上架情况，确认其是否基于业界主流机架单位设计。 - 检查单个计算节点内CPU数量、AI加速芯片数量及其连接关系，记录CPU与AI加速芯片分离或合署架构情况。 - 查看硬件手册、主板/背板结构和现场装配方式，核查是否采用硬件盲插总线架构。 - 在业务停机或维护窗口内，按厂商操作流程对计算节点开展热插拔能力验证，记录插拔前后设备识别和业务恢复情况。 - 通过系统管理界面、驱动工具或内存视图查看超节点内AI加速芯片内存统一编址状态。 - 执行跨加速芯片内存访问或等效测试用例，检查统一编址下资源访问是否正常。 - 汇总节点配置截图、拓扑信息、热插拔记录和统一编址验证结果。 |
| 预期结果 | - 计算节点应基于业界主流机架单位设计； - 计算节点宜支持1或2颗CPU，多颗AI加速芯片，可采用CPU和AI加速芯片分离或合署架构； - 计算节点宜采用硬件盲插总线架构； - 计算节点宜支持关停节点业务后热插拔； - 超节点内计算节点应支持内存统一编址。 |
| 检验结果 | {{RESULT_101_1}} [[DEMO_101_1]] |
| 备注 | {{NOTE_101_1}} |

交换

| 检验编号 | 101-2 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验交换节点供电模式、结构形态、盲插架构及多机柜互联能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认待测交换节点型号、数量、安装位置和供电接入方式。 - 核查交换节点规格书和现场供电接线，确认是否支持交流与直流双模式供电。 - 检查交换节点物理高度、机柜安装位置和设备标签，确认是否满足1U形态要求。 - 查看交换节点背板、接口和安装结构，核查是否采用盲插总线架构。 - 在多柜超节点环境下，检查交换节点之间以及交换节点与计算节点之间的互联拓扑。 - 通过网络管理界面或链路检测工具查看交换节点互联链路状态、速率和告警信息。 - 执行跨机柜通信连通性测试，确认多机柜级超节点可通过交换节点互联。 - 留存供电配置、设备结构照片、拓扑图和链路状态截图。 |
| 预期结果 | - 交换节点应支持交流与直流双模式供电能力； - 交换节点宜为1U； - 交换节点宜采用盲插总线架构； - 多机柜级超节点应通过交换节点进行互联。 |
| 检验结果 | {{RESULT_101_2}} [[DEMO_101_2]] |
| 备注 | {{NOTE_101_2}} |

互连

| 检验编号 | 101-3 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验高速互联拓扑、链路速率、内存语义、扩展网络及端到端时延能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 收集超节点高速互联网络设计文档、拓扑图、链路规格和设备清单。 - 核查互联网络拓扑，确认是否采用全交换互联或等效高速互联拓扑。 - 检查物理层接口规格、Serdes速率配置和链路协商结果，验证单通道速率能力。 - 查看互联协议、驱动和编程接口说明，确认是否支持同步内存语义或异步内存语义。 - 分别构造节点内纵向扩展和节点间横向扩展通信测试用例，验证两类网络均可使用。 - 使用链路测试工具开展带宽、时延和端到端通信测试。 - 在不同负载水平下重复测试端到端时延，确认是否达到微秒量级及以下目标。 - 记录拓扑截图、链路速率、协议配置、延迟测试结果和异常告警信息。 |
| 预期结果 | - 高速互联宜采用全交换互联拓扑； - 高速互联单通道速率宜支持112Gbps Serdes 物理层； - 应支持同步内存语义或异步内存语义； - 应支持纵向扩展和横向扩展网络； - 高速互联宜支持微秒量级及以下的端到端延迟。 |
| 检验结果 | {{RESULT_101_3}} [[DEMO_101_3]] |
| 备注 | {{NOTE_101_3}} |

供电

| 检验编号 | 101-4 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验超节点供电输入、冗余供电、集中供电、电源框及热插拔能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认超节点电源系统组成，包括输入电源类型、电源框数量、电源模块规格和直流母排配置。 - 核查单电源模块输入端口和供电资料，确认是否支持双路输入及AC/HVDC自由组合。 - 统计单柜电源模块额定功率和电源框输出能力，计算单柜超节点电源总功率。 - 检查供电系统接线和冗余设计，确认是否采用2N输入供电及N+M冗余供电配置。 - 核查电源框支持的输入电压制式，确认是否覆盖单相220V AC、三相380V AC或HVDC等输入形式。 - 检查集中供电架构和直流输出标称值，确认是否通过直流母排向柜内节点或部件供电。 - 检查电源框结构尺寸、安装高度及并联扩展方式。 - 在维护窗口内开展单电源模块热插拔验证，观察业务状态和告警信息。 - 核查铜排连接结构，确认是否支持盲插。 - 汇总供电拓扑、功率计算、冗余配置、热插拔记录和现场照片。 |
| 预期结果 | - 电源模块单模块宜支持双路输入，输入源可以是AC/HVDC的自由组合； - 单柜超节点电源总功率宜不低于30kW； - 电源框输入供电系统应采用2N供电，电源框内配置的电源模块宜选用双路输入类型，并配置 N+M冗余供电； - 电源框供电应可支持单相220V AC，或者三相380V AC或240V/336 V HVDC或者±400V HVDC或800V HVDC输入； - 超节点宜采用集中供电架构，从机房获取交流或高压直流供电，经由集中供电电源框转换为标称值54V或+48V或12V的直流电，通过直流母排供给柜内节点或各类部件； - 电源框结构尺寸宜按照满足常用的标准机柜设计，机柜供电可采用多个电源框并联方式提升供电能力，单电源框最大高度宜为4U； - 单电源模块应支持热插拔； - 超节点铜排宜支持盲插架构。 |
| 检验结果 | {{RESULT_101_4}} [[DEMO_101_4]] |
| 备注 | {{NOTE_101_4}} |

散热

| 检验编号 | 101-5 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验超节点冷板液冷、分液歧管盲插、CDU部署及辅助散热能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认超节点散热方案，包括冷板式液冷、直接式液冷或其他散热方式。 - 核查芯片热设计功耗、冷却板、冷却液管路和冷量分配设备配置。 - 检查分液歧管连接结构和安装方式，确认是否支持盲插架构。 - 核查CDU部署形态，确认是否采用集中式CDU或分布式CDU。 - 检查整机柜是否配置背板热交换器、液冷门等辅助散热部件。 - 运行典型负载并采集芯片温度、冷却液温度、流量、压力和告警信息。 - 在负载升高、节点切换或维护状态下观察散热系统稳定性。 - 留存散热系统配置、传感器数据、运行截图和异常告警记录。 |
| 预期结果 | - 节点可采用冷板式液冷散热系统，也可根据芯片散热要求选用直接式液冷散热系统或其他散热方式； - 液冷散热系统分液歧管宜支持盲插架构； - 液冷散热系统宜支持集中式CDU或分布式CDU； - 整机柜可配置背板热交换器、液冷门。 |
| 检验结果 | {{RESULT_101_5}} [[DEMO_101_5]] |
| 备注 | {{NOTE_101_5}} |

资源层

一体化管理服务

| 检验编号 | 102-1 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验异构资源统一抽象、逻辑分域、服务化封装和资源监控计量能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 梳理待测系统中的计算、网络、存储等物理资源清单，记录资源类型和规格。 - 登录一体化管理平台，检查各类异构资源是否被抽象为统一逻辑资源视图。 - 核查资源度量字段，确认算力规格、显存容量、网络带宽、存储容量等属性可标准化展示。 - 创建不同租户或资源分区，检查计算、网络、存储资源是否可按逻辑域隔离。 - 分别申请裸金属、虚拟化、容器等资源交付形态，核查接口和交付结果。 - 执行资源创建、查询、释放等接口调用，检查标准化接口返回结果。 - 模拟资源使用负载，查看监控与计量数据是否实时生成。 - 导出资源池视图、租户隔离配置、接口调用日志和计量报表。 |
| 预期结果 | - 应支持异构计算资源的统一抽象与池化管理，将物理计算、网络、存储资源映射为逻辑资源视图，实现资源的标准化度量和统一接入； - 应支持资源的逻辑分域与分区管理，实现多租户环境下的资源隔离与独立运营； - 宜支持资源的服务化封装，提供裸金属、虚拟化、容器等多样化资源交付形态的标准化接口； - 宜支持资源使用情况的监控与计量，为资源运营提供数据支撑。 |
| 检验结果 | {{RESULT_102_1}} [[DEMO_102_1]] |
| 备注 | {{NOTE_102_1}} |

计算服务

| 检验编号 | 102-2 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验计算资源虚拟化、裸金属服务、异构资源池化、QoS保障和细粒度共享能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认计算服务支持的实例类型、裸金属资源、AI加速芯片资源和资源池配置。 - 创建虚拟化计算实例，检查实例规格、启动状态和弹性伸缩配置。 - 申请裸金属计算资源并部署测试应用，验证应用是否可直接访问底层物理资源。 - 将CPU、AI加速芯片等异构资源纳入统一资源池，检查资源分配和回收流程。 - 配置不同优先级或QoS策略的负载任务，观察资源隔离和优先级控制效果。 - 对单一物理计算资源进行细粒度切分或共享，验证多个逻辑实例的可用性。 - 监控不同实例的CPU、加速芯片、显存和任务运行状态。 - 留存实例创建记录、裸金属测试结果、QoS策略和资源利用率截图。 |
| 预期结果 | - 宜支持计算资源的虚拟化抽象，提供可弹性伸缩的计算实例服务能力； - 宜支持裸金属计算资源的直接服务能力，允许应用层直接访问底层物理计算资源； - 宜支持异构计算资源（通用处理器、AI加速芯片等）的统一池化管理与分配； - 宜支持计算资源的QoS保障机制，实现不同负载间的资源隔离与优先级控制； - 宜支持计算资源的细粒度切分与共享服务能力，实现单一物理计算资源向多逻辑实例的服务能力供给。 |
| 检验结果 | {{RESULT_102_2}} [[DEMO_102_2]] |
| 备注 | {{NOTE_102_2}} |

网络服务

| 检验编号 | 102-3 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验网络资源虚拟化、多平面网络、性能保障、拓扑感知及通信加速能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认网络服务的管理入口、虚拟网络功能、多平面网络规划和网络策略模板。 - 创建逻辑网络和虚拟网络拓扑，配置子网、访问策略和隔离规则。 - 分别检查管理平面、计算平面和存储平面的网络资源划分及访问路径。 - 在计算平面运行高带宽、低时延通信测试，记录带宽、时延和抖动指标。 - 查看网络拓扑可视化页面，核查链路状态、流量统计和异常告警。 - 运行分布式计算或集合通信测试，比较通信加速前后的效率。 - 模拟链路拥塞或策略冲突，验证网络策略和链路监测是否生效。 h) 留存网络拓扑、策略配置、性能测试结果和流量分析记录。 |
| 预期结果 | - 应支持网络资源的虚拟化与服务化，提供逻辑网络隔离、虚拟网络拓扑构建及网络策略配置能力； - 应支持多平面网络架构的资源划分，分别提供管理平面、计算平面、存储平面的网络资源服务能力； - 宜支持面向高性能计算场景的网络服务能力，提供高带宽、低时延、低抖动的网络资源保障； - 宜支持网络资源的拓扑感知与可视化呈现能力，提供网络链路状态监测与流量分析服务； - 宜支持网络通信的加速服务能力，优化分布式计算场景下的集体通信效率。 |
| 检验结果 | {{RESULT_102_3}} [[DEMO_102_3]] |
| 备注 | {{NOTE_102_3}} |

度量服务

| 检验编号 | 102-4 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验异构资源特性定义、标准化度量、资源画像和互联拓扑描述能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 收集通用计算资源、智能计算资源、存储资源和网络资源的规格信息。 - 在度量服务中查看不同资源类型的属性模型，确认算力规格、显存容量、互联能力等差异化字段。 - 核查计算能力、显存容量、存储容量、网络带宽等维度是否采用统一度量单位。 - 将不同类型资源纳入资源评估流程，检查度量结果是否可用于核算和比较。 - 查看资源元数据描述，确认资源能力画像是否可被上层管理服务读取。 - 检查节点内及节点间互联关系是否以逻辑拓扑方式描述。 - 调整资源配置或新增资源后，验证度量信息和拓扑描述是否同步更新。 - 导出资源属性、度量结果、资源画像和拓扑描述记录。 |
| 预期结果 | - 应支持异构计算资源的差异化特性定义，针对通用计算资源、智能计算资源等不同类型，建立差异化的资源属性描述（如算力规格、显存容量、互联能力等）； - 应支持异构资源的标准化度量体系，建立涵盖计算能力、显存容量、存储容量、网络带宽等资源维度的统一度量单位，为资源评估与核算提供基准； - 宜支持资源能力的元数据描述，向上层管理服务提供标准化的资源能力画像； - 宜支持资源互联关系的逻辑拓扑描述，呈现计算节点内及节点间资源连接的结构特征。 |
| 检验结果 | {{RESULT_102_4}} [[DEMO_102_4]] |
| 备注 | {{NOTE_102_4}} |

调度层

调度器

| 检验编号 | 103-1 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验超节点资源动态编排、网络感知亲和调度、资源池化适配及互联拓扑感知调度能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认调度器类型、版本、资源池范围以及容器或虚拟机编排组件配置。 - 准备不同工作负载，包括训练、推理、通信密集型和显存密集型任务。 - 提交工作负载并观察调度器是否根据资源需求动态编排计算、显存、网络等资源。 - 验证容器、虚拟机等编排类调度器的任务提交、启动、停止和资源回收能力。 - 配置集群级调度策略，检查任务是否可跨节点或跨资源池调度。 - 构造网络亲和任务，验证调度器是否优先选择网络距离更近、带宽更高或延迟更低的节点。 - 接入异构多元算力资源，检查资源识别、适配和调优配置是否生效。 - 调整显存资源调度、计算资源分配和任务优先级策略，观察调度结果变化。 - 配置异构互联网络拓扑属性，验证调度器是否根据延迟、带宽等信息进行任务编排。 - 汇总调度日志、任务放置结果、资源使用情况和策略配置记录。 |
| 预期结果 | - 调度器应根据工作负载动态编排超节点各类资源； - 超节点调度层宜支持容器、虚拟机编排类调度器； - 超节点调度层宜支持动态资源调度； - 宜支持集群调度； - 应支持网络感知亲和调度； - 可支持异构多元算力的接入调优； - 宜支持显存资源调度、计算资源分配及调度策略的优化； - 应支持超节点内的资源编排策略调优； - 可支持异构多元算力的兼容适配与资源池化管理； - 可支持对异构互联网络（如光电混合互联）的拓扑感知与调度优化，根据网络延迟、带宽等属性进行任务编排。 |
| 检验结果 | {{RESULT_103_1}} [[DEMO_103_1]] |
| 备注 | {{NOTE_103_1}} |

预配置

| 检验编号 | 103-2 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验计算、网络、存储资源预配置和模板管理能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认预配置模块入口、支持的资源类型和模板管理功能。 - 创建包含计算、网络、存储资源的预配置方案，设置资源规格、数量和网络策略。 - 执行预配置流程，检查各类资源是否按需分配并进入可用状态。 - 创建自定义资源预配置模板，保存模板名称、资源规格和参数配置。 - 基于模板重复创建资源，检查结果是否与模板配置一致。 - 导出预配置模板，并在同集群或另一集群环境中导入。 - 基于导入模板执行资源预配置，验证跨集群复用能力。 - 留存预配置方案、模板文件、导入导出记录和资源分配结果。 |
| 预期结果 | - 宜支持预配置； - 预配置模块应支持对计算、网络、存储等资源的按需分配； - 宜支持自定义资源预配置模板管理； - 宜支持预配置模板的导入、导出及跨集群复用。 |
| 检验结果 | {{RESULT_103_2}} [[DEMO_103_2]] |
| 备注 | {{NOTE_103_2}} |

集群恢复

| 检验编号 | 103-3 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验集群配置备份、多版本保留、细粒度恢复和一键恢复能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认集群恢复模块入口、备份对象范围和恢复策略。 - 记录当前集群配置基线，包括资源池、网络、调度策略和服务配置。 - 执行集群配置备份，检查备份任务状态、备份文件和校验信息。 - 连续创建多个备份版本，验证多版本保留和版本查询能力。 - 修改部分集群配置，形成可恢复的配置差异。 - 选择单项配置开展细粒度恢复，检查恢复范围是否准确。 - 触发一键式集群配置快速恢复流程，检查恢复耗时和恢复完整性。 - 恢复后执行基础任务提交和资源查询，确认集群状态可用。 - 留存备份版本列表、恢复日志、配置差异和验证结果。 |
| 预期结果 | - 超节点应支持集群配置的备份与恢复功能； - 应支持备份版本的多版本保留； - 应支持细粒度配置恢复； - 宜支持一键式集群配置快速恢复。 |
| 检验结果 | {{RESULT_103_3}} [[DEMO_103_3]] |
| 备注 | {{NOTE_103_3}} |

能效优化

| 检验编号 | 103-4 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验业务负载能效配置、智能节能策略、功耗封顶、能效数据采集和PUE关联优化能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认能效优化模块、功耗采集设备、业务负载类型和PUE数据来源。 - 准备不同负载场景，包括空闲、普通推理、训练和高负载通信任务。 - 配置面向不同业务负载的能效优化策略，观察资源调度和功耗变化。 - 设置智能节能策略和功耗封顶规则，检查规则是否被系统接受并生效。 - 运行测试任务，实时采集功耗、温度、利用率和能效相关数据。 - 对比启用与未启用能效策略时的资源使用、功耗和任务性能。 - 查看系统是否可对采集数据进行分析并与PUE指标关联。 - 导出能效数据、功耗封顶配置、调度记录和优化建议。 |
| 预期结果 | - 超节点宜支持根据业务负载和应用场景进行能效优化配置及实时调度； - 超节点宜支持智能节能策略，可根据实际运行情况设置功耗封顶规则，提升供电能效利用率； - 应支持能效数据的实时采集； - 宜支持对采集数据分析并关联 PUE（电源使用效率）指标开展优化。 |
| 检验结果 | {{RESULT_103_4}} [[DEMO_103_4]] |
| 备注 | {{NOTE_103_4}} |

运维与监控层

机柜管理

| 检验编号 | 104-1 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验机柜管理模块、管理网口、U位资产管理和传感器扩展能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认机柜管理模块型号、部署位置、接入设备和管理网络配置。 - 登录机柜管理界面，查看漏液监控、计算节点资产管理和电源状态管理功能。 - 检查管理网口数量和类型，确认是否提供1000BASE-T管理网口。 - 通过管理网口采集设备运行状态和告警信息，验证数据上报链路。 - 在整机柜上电完成后，查看计算节点U位号和资产信息是否自动上报。 - 新增或替换节点后再次核查U位和资产信息更新情况。 - 检查RS485扩展接口及传感器接入情况，验证温湿度、烟雾等数据采集。 - 留存管理界面截图、网口配置、资产清单和传感器数据记录。 |
| 预期结果 | - 超节点机柜宜包含独立机柜管理模块，实现机柜级漏液监控和告警、计算节点资产管理、电源状态管理功能； - 超节点机柜管理模块宜提供至少 1 个 1000BASE-T 管理网口，并能通过该管理网口上报设备运行状态、告警信息等数据； - 超节点机柜管理模块宜支持计算节点自动U位管理和资产管理，整机柜内机柜管理模块、交换节点和服务器节点均上电完成后，计算节点自动上报其U位号和资产信息； - 超节点机柜管理模块宜提供RS485 扩展接口，支持温湿度传感器、烟雾传感器等安全类传感设备的扩展连接。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_1}} [[DEMO_104_1]] |
| 备注 | {{NOTE_104_1}} |

漏液监控

| 检验编号 | 104-2 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验机柜级、分液歧管、背门热交换器漏液监控接口及告警能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认漏液监控系统组成、传感器位置和接口接入方式。 - 检查机柜级漏液监控接口是否存在并处于可用状态。 - 检查分液歧管漏液监控接口及背门热交换器漏液监控接口配置。 - 在测试条件允许时使用模拟信号或测试液触发漏液告警。 - 查看告警是否上报至机柜管理系统或集中监控平台。 - 配置不同告警阈值，验证阈值调整是否生效。 - 检查漏液监控是否可按机柜级、部件级或区域级进行多级展示。 - 留存接口清单、阈值配置、告警截图和事件日志。 |
| 预期结果 | - 应包含机柜级漏液监控接口； - 宜包含分液歧管漏液监控接口； - 宜包含背门热交换器漏液监控接口； - 漏液监控系统应支持告警上报和阈值配置； - 应支持多级漏液监控。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_2}} [[DEMO_104_2]] |
| 备注 | {{NOTE_104_2}} |

固件升级

| 检验编号 | 104-3 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验机柜管理系统、BMC、CPLD固件升级及版本验证、断点续传和回滚能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认待测固件类型、当前版本、目标版本和升级工具来源。 - 备份升级前固件版本、配置和设备状态，形成升级基线。 - 执行机柜管理系统固件升级，检查升级过程日志和升级后版本号。 - 选择计算节点执行BMC固件升级，验证升级状态和节点管理功能。 - 选择CPLD等可编程逻辑控制固件开展升级验证。 - 在升级前检查版本验证、签名校验或完整性校验结果。 - 模拟网络中断或升级中断场景，验证断点续传能力。 - 模拟升级失败或选择回滚流程，检查是否可恢复至升级前版本。 - 留存升级包信息、版本截图、升级日志和回滚记录。 |
| 预期结果 | - 应支持机柜管理系统固件升级； - 应支持各计算节点的 BMC 固件升级； - 应支持CPLD 等可编程逻辑控制固件升级； - 宜支持固件升级前的版本验证、升级中的断点续传及升级失败后的版本回滚功能。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_3}} [[DEMO_104_3]] |
| 备注 | {{NOTE_104_3}} |

健康监测

| 检验编号 | 104-4 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验组件状态监测、关键性能指标监控、故障预测、告警分级和监测数据持久化能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认健康监测平台接入的计算节点、网络、存储、电源等组件范围。 - 查看各组件实时状态，确认状态数据和告警信息可持续刷新。 - 运行典型负载并持续采集功耗、温度、利用率等关键性能指标。 - 触发或模拟组件异常，检查告警是否生成并准确关联到组件。 - 查看告警分级策略，确认告警级别、时间、对象和处置状态记录完整。 - 检查健康监测数据是否集中展示，并可按设备、时间和指标维度查询。 - 如系统支持故障预测，导入历史或模拟异常趋势数据，查看预测和寿命评估结果。 - 检查监测数据持久化存储周期、导出能力和历史查询能力 - 留存监控面板、告警记录、预测结果和历史数据截图。 |
| 预期结果 | - 应支持对计算节点、网络、存储及电源等组件的运行状态进行实时监测与告警； - 应支持对关键性能指标（如功耗、温度、利用率等）的持续监控； - 宜支持基于数据分析的硬件故障预测与寿命评估； - 应支持告警信息的分级管理、日志记录与集中展示； - 宜支持监测数据的持久化存储。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_4}} [[DEMO_104_4]] |
| 备注 | {{NOTE_104_4}} |

故障恢复

| 检验编号 | 104-5 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验恢复预案、故障检测隔离重构验证、自动化修复、恢复时长和冗余架构自动恢复能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 梳理虚拟机、存储系统、硬件设备、节点操作系统等模块的恢复预案。 - 选取典型故障场景，如节点异常、存储不可用、管理虚拟机异常或操作系统故障。 - 按预案触发故障检测，检查系统是否识别故障对象和影响范围。 - 执行故障隔离流程，确认故障资源不会继续影响正常业务。 - 按标准化流程开展重构和恢复验证，记录每一步执行结果。 - 分别测试自动化修复和手动恢复路径，比较恢复耗时和恢复完整性。 - 在冗余架构环境下模拟单点故障，验证自动故障恢复能力。 - 检查各类故障是否定义恢复时长要求，并记录实际恢复时长。 - 留存恢复预案、故障注入记录、恢复日志和业务验证结果。 |
| 预期结果 | - 应支持管理虚拟机、存储系统、硬件设备、节点操作系统等模块的恢复预案； - 应提供故障检测、隔离、重构与验证的标准化流程； - 应支持故障发生后按照恢复步骤快速自动化修复或手动恢复的能力； - 宜支持全场景故障的可恢复、可更换； - 宜明确各类故障的恢复时长要求； - 宜支持的冗余架构下的自动故障恢复。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_5}} [[DEMO_104_5]] |
| 备注 | {{NOTE_104_5}} |

资源隔离

    - 计算资源隔离

| 检验编号 | 104-6-1 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验不同租户AI加速芯片物理隔离、逻辑资源域独立部署及算力资源专属分配能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 创建至少两个测试租户，分别申请AI加速芯片资源。 - 查看租户资源分配结果，确认每个租户获得独立AI加速芯片资源。 - 检查资源分配记录和设备绑定关系，确认同一AI加速芯片未跨租户共享。 - 在租户A中运行算力任务，监测租户B是否可见或使用该AI加速芯片资源。 - 尝试由租户B访问租户A的计算资源，验证访问是否被拒绝。 - 查看逻辑资源域划分，确认单个租户计算资源集中部署于独立逻辑资源域。 - 运行多租户并发任务，检查各租户算力资源独占性和隔离效果。 - 留存租户资源分配表、逻辑资源域截图、访问阻断记录和任务运行日志。 |
| 预期结果 | - 智算集群应为本集群内不同租户提供物理隔离的独立AI加速芯片（如GPU、NPU、ASIC等）资源，租户算力资源专属分配，不得跨租户共享； - 单个租户的计算资源应集中部署于独立逻辑资源域，保障租户算力使用的独占性与物理独立性。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_6_1}} [[DEMO_104_6_1]] |
| 备注 | {{NOTE_104_6_1}} |

    - 存储资源隔离

| 检验编号 | 104-6-2 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验租户专属存储资源、NVMe/RDMA高性能存储及计算存储独立逻辑域隔离能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 创建多个租户并分别申请存储资源，记录存储池、卷、目录或命名空间绑定关系。 - 检查存储资源是否与租户绑定，确认不同租户之间不存在同一存储资源复用。 - 使用租户A账号访问租户B存储资源，验证越权访问是否被拒绝。 - 核查存储系统硬件和网络配置，确认是否支持全NVMe闪存和RDMA技术。 - 使用存储性能工具测试读写时延、吞吐量和IOPS，验证高性能访问能力。 - 查看计算资源逻辑域、存储资源逻辑域和通信网段划分。 - 构造计算域与存储域交叉访问测试，验证资源访问不会相互干扰。 - 留存存储绑定关系、访问控制结果、性能测试数据和网段隔离配置。 |
| 预期结果 | - 应为本集群内不同租户提供专属存储资源，存储资源与租户绑定，不得跨租户复用； - 存储系统应支持全NVMe闪存、RDMA技术，具备低时延、高吞吐、高IOPS特性，满足超节点高性能存储访问需求； - 计算资源与存储资源应分别划分独立逻辑资源域及通信网段，避免资源访问交叉干扰。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_6_2}} [[DEMO_104_6_2]] |
| 备注 | {{NOTE_104_6_2}} |

    - 网络资源隔离

参数面网络隔离

| 检验编号 | 104-6-3-1 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验参数面网络租户隔离、独立网络标识、网关访问控制及业务开通释放策略配置能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 创建至少两个租户及其计算服务器，记录参数面网络规划、子网和网络标识。 - 检查不同租户计算服务器是否分配独立网络标识与子网IP地址。 - 验证同一租户同一子网内计算服务器之间的参数面通信是否互通。 - 尝试跨租户或跨子网访问参数面网络，验证默认禁止策略是否生效。 - 在多子网租户场景下按需开放指定网段互通权限，检查授权范围是否准确。 - 在租户业务开通流程中，检查计算服务器网口是否自动或按流程分配网络标识和独立IP地址。 - 查看网络设备访问控制策略，确认对应隔离策略已配置。 - 执行租户业务释放流程，检查网络标识、IP地址和访问控制策略是否被回收或删除。 - 留存子网规划、网关ACL配置、连通性测试和业务释放记录。 |
| 预期结果 | - 参数面网络应采用隔离技术，保障租户间网络通信的安全隔离； - 不同租户的计算服务器应分配独立的网络标识与子网IP地址，子网划分应符合网络规划规范； - 网关设备应配置访问控制策略：允许同租户（同子网）内流量互通，默认禁止跨租户（跨子网）流量；多子网租户场景可按需开放指定网段互通权限； - 租户业务开通时，应为计算服务器网口分配对应网络标识及独立IP地址，并在网络设备上配置对应的隔离策略； - 租户业务释放时，应回收计算服务器网口的网络标识及IP地址，并删除网络设备上对应的隔离策略配置。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_6_3_1}} [[DEMO_104_6_3_1]] |
| 备注 | {{NOTE_104_6_3_1}} |

存储面网络隔离

| 检验编号 | 104-6-3-2 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验存储面网络隔离、计算存储独立网络标识、QoS访问控制及租户生命周期策略配置能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认存储面网络拓扑、计算资源网络标识、存储资源网络标识和子网规划。 - 检查计算资源与存储资源是否分别分配独立网络标识与子网IP地址。 - 配置或查看计算节点接入端口与QoS组关联的访问控制策略。 - 从计算节点向存储网段发送访问请求，确认存储访问报文可通过。 - 计算节点向非存储网段或同计算网段发送受限报文，验证是否被禁止。 - 检查存储节点接入端口过滤策略配置及按需生效情况。 - 在租户业务开通流程中，核查计算服务器网口IP分配和QoS组关联结果。 - 执行租户业务释放流程，验证IP地址回收、QoS组解绑和访问控制策略取消结果。 - 留存网络标识、QoS配置、报文连通性测试和生命周期操作记录。 |
| 预期结果 | - 存储面网络应采用隔离技术，保障存储访问的网络安全隔离； - 计算资源与存储资源应分别分配独立的网络标识与子网IP地址，子网划分应符合网络规划规范； - 计算节点接入端口应配置与QoS关联的访问控制策略，仅允许存储网段报文通过，禁止其他网段（含同计算网段）报文通过；存储节点接入端口可按需配置过滤策略； - 租户业务开通时，应为计算服务器网口分配对应网络标识及IP地址，并将接入端口关联至指定QoS组以执行隔离策略； - 租户业务释放时，应回收计算服务器的IP地址，解除接入端口与QoS组的关联，并取消对应的访问控制策略配置。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_6_3_2}} [[DEMO_104_6_3_2]] |
| 备注 | {{NOTE_104_6_3_2}} |

可用性

    - 虚拟超节点切分

| 检验编号 | 104-7-1 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验物理超节点按需虚拟切分、切分粒度配置及单任务/多任务部署适配能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认物理超节点资源规模、可切分资源类型和虚拟切分管理入口。 - 配置不同切分粒度，如按AI加速芯片数量、节点数量或资源单元进行切分。 - 创建面向单任务的大粒度虚拟超节点，检查资源独占和任务运行状态。 - 创建面向多任务的小粒度虚拟超节点，检查多个任务是否可并行部署。 - 调整切分粒度，验证资源重新划分和业务适配能力。 - 检查不同虚拟超节点之间的计算、网络、存储隔离效果。 - 运行不同规模业务任务，验证切分后的虚拟超节点可满足资源需求。 - 留存切分配置、虚拟资源视图、任务运行结果和隔离验证记录。 |
| 预期结果 | - 物理超节点应支持按需虚拟切分，切分粒度可配置，适配单任务或多任务部署场景，满足不同规模业务需求。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_7_1}} [[DEMO_104_7_1]] |
| 备注 | {{NOTE_104_7_1}} |

    - 弹性扩缩容

| 检验编号 | 104-7-2 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验自动模型分片、数据块动态分配及动态组网能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 准备支持分布式训练的模型、数据集和主流AI训练框架环境。 - 在初始节点规模下启动训练任务，记录模型分片和数据块分布情况。 - 增加训练节点数量，检查模型是否根据节点数量自动完成分片适配。 - 减少训练节点数量，检查模型分片是否重新调整并保持任务可运行。 - 查看数据块分配策略，确认节点变化时数据块大小及分布是否自动调整。 - 模拟节点故障，验证故障节点的数据块是否可重新调度。 - 通过资源调度管理模块执行实时扩容或缩容，检查动态组网是否生效。 - 监控扩缩容过程中的训练状态、通信状态和资源使用情况。 - 留存节点变化记录、模型分片信息、数据块重分布结果和训练日志。 |
| 预期结果 | - 应支持自动模型分片能力，兼容主流AI训练框架，可根据节点数量自动完成模型分片适配； - 应支持数据块动态分配能力，采用灵活的分配策略，节点数量变化时可自动调整数据块大小及分布，故障节点的数据块应可重新调度； - 应支持动态组网能力，通过资源调度管理模块协助AI训练框架，实现节点数量的实时扩容或缩容。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_7_2}} [[DEMO_104_7_2]] |
| 备注 | {{NOTE_104_7_2}} |

    - 多级快速恢复

| 检验编号 | 104-7-3 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验容器级、进程级、资源单元级和作业级快速恢复能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 准备包含容器、进程、资源单元和作业层级的测试任务。 - 触发容器故障，检查系统是否基于容器镜像快速重建并接续业务。 - 触发单个进程异常退出，验证进程级独立重启和状态恢复能力。 - 触发资源单元故障，如PoD或节点组异常，检查资源单元是否快速重建。 - 触发整作业故障，验证作业级恢复和训练进程接续能力。 - 记录各级恢复过程中的业务中断时间、状态恢复点和数据一致性。 - 检查恢复事件是否记录在日志和告警系统中。 - 对恢复后的任务执行结果进行验证，确认业务可继续运行。 - 留存故障注入记录、恢复日志、任务状态和恢复耗时数据。 |
| 预期结果 | - 应支持容器级快速恢复，基于容器镜像实现故障容器的快速重建与业务接续； - 应支持进程级快速恢复，实现单个故障进程的独立重启与状态恢复； - 应支持资源单元级（如PoD、节点组等）快速恢复，实现故障资源单元的快速重建与业务接续； - 应支持作业级快速恢复，实现整作业的故障恢复与训练进程接续。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_7_3}} [[DEMO_104_7_3]] |
| 备注 | {{NOTE_104_7_3}} |

    - 断点续训

| 检验编号 | 104-7-4 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验基于虚拟切分与弹性扩缩容的训练任务断点续训能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 准备不同规模的训练任务，并启用检查点或等效训练状态保存机制。 - 在虚拟超节点切分环境中启动训练任务，记录初始资源规模和训练进度。 - 在训练过程中触发节点故障、容器故障或任务中断。 - 检查系统是否保存训练断点、模型状态、优化器状态和数据读取位置。 - 执行断点续训流程，确认训练任务可从故障前最近断点恢复。 - 调整虚拟切分规模或执行弹性扩缩容后再次恢复训练。 - 比较恢复前后训练损失、步数和模型状态，验证训练进程连续性。 - 记录数据损失范围、恢复耗时和恢复后资源使用情况。 - 留存检查点文件、断点续训日志、训练曲线和故障恢复记录。 |
| 预期结果 | - 应基于虚拟切分与弹性扩缩容能力，支持不同规模训练任务的断点续训，保障故障后训练进程持续恢复，减少数据损失。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_7_4}} [[DEMO_104_7_4]] |
| 备注 | {{NOTE_104_7_4}} |

可靠性

    - 光模块故障容错

| 检验编号 | 104-8-1 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验光模块单Lane故障动态降Lane与降级运行能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 确认待测光模块型号、链路速率、Lane数量和故障容错能力说明。 - 在正常状态下测试链路带宽、误码率、时延和链路状态。 - 通过设备支持的测试方式模拟单Lane故障或单激光器失效。 - 观察链路是否触发动态降Lane机制并保持降级运行。 - 记录降级前后链路速率、误码率、业务通信状态和告警信息。 - 在降级状态下运行典型通信负载，验证业务是否可继续运行。 - 恢复Lane或更换光模块后，检查链路是否恢复至正常状态。 - 留存链路状态、降Lane日志、告警记录和性能对比数据。 |
| 预期结果 | - 光模块宜支持单Lane故障动态降Lane能力，单激光器失效时可降级运行。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_8_1}} [[DEMO_104_8_1]] |
| 备注 | {{NOTE_104_8_1}} |

    - 多卡通信同步

| 检验编号 | 104-8-2 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验AI加速芯片多卡通信同步锁定、故障子流程重执行和数据一致性能力 |
| 预置条件 | {{SHARED_ENVIRONMENT}} |
| 检验步骤 | - 准备多卡通信测试环境，确认AI加速芯片数量、通信库版本和同步策略配置。 - 运行多卡集合通信或分布式训练任务，观察各芯片通信阶段同步行为。 - 检查所有芯片完成通信后是否再进入下一阶段计算。 - 模拟单卡通信异常、链路抖动或通信超时场景。 - 观察系统是否重新执行故障芯片对应的通信子流程。 - 检查故障恢复后各芯片通信结果、梯度或数据状态是否一致。 - 对比异常前后训练或通信任务结果，验证数据完整性。 - 留存通信日志、同步等待记录、故障重执行记录和一致性验证结果。 |
| 预期结果 | - AI加速芯片多卡通信宜采用同步锁定策略，保障所有芯片完成通信后再执行下一阶段计算； - 若通信过程中出现故障，宜重新执行故障芯片对应的通信子流程，确保多卡通信一致性与数据完整性。 |
| 检验结果 | {{RESULT_104_8_2}} [[DEMO_104_8_2]] |
| 备注 | {{NOTE_104_8_2}} |